## Proposta Nº BT-400 Rev71 eric69 eric69

Cliente: eric69
A/C: Sr(a). eric69
Fone: (38) 98827-6452
E-mail: eric.martins@tehokas.com.br
Cidade/UF: São Paulo/SP

Obra: eric69

*Imagem meramente ilustrativa

# Quadro de Preços

| Item | Qtde | Potência | K | Tensões | IP | Perda | Preço Uni. R$ | Preço Total R$ | IPI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1500 kVA | 1 | 13,8kV /220 V | 21 | 1,0 % | 200.431,00 | 200.431,00 | 0% |
| 2 | 1 | 2500 kVA | 1 | 13,8kV /220 V | 00 | 1,2 % | 275.129,00 | 275.129,00 | 0% |
| 3 | 1 | 1500 kVA | 1 | 34,5kV /220 V | 00 | 1,0 % | 280.604,00 | 280.604,00 | 0% |
| Valor Total do Fornecimento: |  |  |  |  |  |  | R$ 756.164,00 |  |  |
| Obs.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Escopo de Fornecimento

| Item | Escopo do Fornecimento: |
| --- | --- |
| 1 | Transformador Trifásico isolado a seco, Classe de tensão 15/1,1kV, Marca e Fabricação Blutrafos, Potência: 1500.0, Fator: K=1, Tensão Primária: 13,8kV, Derivações: 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4kV, Tensão Secundária: 220/127V, Grupo de Ligação: Dyn-1, Frequência: 60Hz, NBI: N/A, Classe de Temperatura: F (155ºC), Elevação Temperatura média dos enrolamentos: 100ºC, Materiais dos enrolamentos: Alumínio, Altitude de Instalação: ≤1000m, Temperatura ambiente máxima: 40°C, Alta tensão Encapsulado em Resina Epóxi à Vácuo, Regime de Serviço: Contínuo, Tipo de Refrigeração: AN e Grau de Proteção: IP-21, Demais características cfe. Norma ABNT-NBR 5356/11 - Eficiência “1%” e acessórios abaixo. |
| 2 | Transformador Trifásico isolado a seco, Classe de tensão 15/1,1kV, Marca e Fabricação Blutrafos, Potência: 2500.0, Fator: K=1, Tensão Primária: 13,8kV, Derivações: 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4kV, Tensão Secundária: 220/127V, Grupo de Ligação: Dyn-1, Frequência: 60Hz, NBI: N/A, Classe de Temperatura: F (155ºC), Elevação Temperatura média dos enrolamentos: 100ºC, Materiais dos enrolamentos: Alumínio, Altitude de Instalação: ≤1000m, Temperatura ambiente máxima: 40°C, Alta tensão Encapsulado em Resina Epóxi à Vácuo, Regime de Serviço: Contínuo, Tipo de Refrigeração: AN e Grau de Proteção: IP-00, Demais características cfe. Norma ABNT-NBR 5356/11 - Eficiência “1,2%” e acessórios abaixo. |
| 3 | Transformador Trifásico isolado a seco, Classe de tensão 36/1,1kV, Marca e Fabricação Blutrafos, Potência: 1500.0, Fator: K=1, Tensão Primária: 34,5kV, Derivações: +/- 2x2,5%, Tensão Secundária: 220/127V, Grupo de Ligação: Dyn-1, Frequência: 60Hz, NBI: N/A, Classe de Temperatura: F (155ºC), Elevação Temperatura média dos enrolamentos: 100ºC, Materiais dos enrolamentos: Alumínio, Altitude de Instalação: ≤1000m, Temperatura ambiente máxima: 40°C, Alta tensão Encapsulado em Resina Epóxi à Vácuo, Regime de Serviço: Contínuo, Tipo de Refrigeração: AN e Grau de Proteção: IP-00, Demais características cfe. Norma ABNT-NBR 5356/11 - Eficiência “1%” e acessórios abaixo. |

## Acessórios Inclusos

- Rodas Bidirecionais;

- Relé de temperatura microprocessado, comunicação RS485 MODBUS RTU, programável, protegido contra distúrbios eletromagnéticos, com indicação digital nas três fases BT, com quatro saídas a relé [alarme, desligamento (TRIP), acionamento para ventiladores e verificação de funcionamento dos sensores PT100]. Alimentação universal 24-240Vcc/Vca;

- Conexão: AT - Terminais em Alumínio;

- Conexão: BT - Terminais em Alumínio;

- Meios de Suspensão;

- Olhais de tração;

- Placa de identificação;

- Meios de Aterramento do Transformador;

- Painéis de Derivações encapsulados na bobina AT;

- Invólucro (caixa metálica, grau de proteção IP-21) confeccionado em chapas de aço carbono zincado por imersão a quente, com pintura externa na cor Ral-7032.

# Prazos de Entrega

O prazo de entrega será contado a partir do cumprimento dos seguintes eventos:

- Recebimento da Ordem de Compra e/ou Proposta Comercial Consolidada;

- Definição completa dos detalhes técnicos, comerciais e financeiros;

A partir destes eventos, consideramos os seguintes prazos:

- Desenhos para aprovação: Até 5 dias úteis contados a partir da data de efetivação das etapas a e b, listadas acima.

- Prazo para aprovação dos desenhos pelo cliente: Até 2 dias úteis contados a partir da data de envio dos desenhos para aprovação. Se o tempo de aprovação for maior que informado, o prazo de entrega será obrigatoriamente renegociado.

- Transformadores: Até 65 dias contados a partir da data da aprovação definitiva dos desenhos + transporte.

O prazo de entrega será automaticamente prorrogado quando ocorrer:

- Alterações técnicas solicitadas pelo cliente, que envolvam modificações no projeto e/ou na fabricação do equipamento, após a colocação do pedido de compra;

- Atraso na aprovação e devolução dos desenhos;

- Comentários em desenhos que comprometam o processo produtivo;

- Atrasos no (s) pagamento (s).

# Transporte

- CIP- , sobre o veículo transportador (descarga não inclusa)

# Condições de Pagamento

- 40% - Com a aprovação dos desenhos;

- 30% - Contra-aviso de pronto p/ embarque; e

- 30% a 28 dias do faturamento (Mediante aprovação financeira).

# Impostos

Estamos considerando em nossos preços os seguintes impostos:

- ICMS na alíquota de 10.0% incluso nos preços ofertados;

- IPI na alíquota de 0,0% conforme decreto 11.158 de 29/07/2022.

- PIS na alíquota de 1,65% e COFINS na alíquota de 7,6% incluso nos preços ofertados.

OBS.: No caso de faturamento para Empresa não contribuinte de ICMS ou Empresa de Construção Civil, os preços necessitarão ser recalculados considerando a Alíquota plena do Estado de Destino (DIFAL).

Quaisquer tributos (impostos, taxas e contribuição de melhoria), empréstimos compulsórios, contribuições sociais, encargos e / ou obrigações legais que venham a ser criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, e que repercutam nos preços, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

# Classificação Fiscal

## Transformadores à Seco:

- 8504.31.19: Transformadores com potência inferior ou igual a 1kVA/50 ou 60Hz;

- 8504.32.11: Transformadores com potência superior a 1kVA e inferior ou igual a 3kVA/50 ou 60Hz;

- 8504.32.21: Transformadores com potência superior a 3kVA e inferior ou igual a 16kVA/50 ou 60Hz;

- 8504.33.00: Transformadores com potência superior a 16kVA e inferior ou igual a 500kVA/50 ou 60Hz;

- 8504.34.00: Transformadores com potência superior a 500kVA/50 ou 60Hz.

## FINAME

Os produtos constantes desta oferta poderão ser financiados pelo FINAME, desde que o cliente assuma compromisso de liquidar seu débito independente da liberação dos recursos pelo FINAME. Será autorizado o agente financeiro a repassar diretamente ao cliente os recursos liberados.

Caso o FINAME não seja aprovado até a data programada para a retirada do transformador, o mesmo será faturado normalmente, devendo o contratante arcar com o valor da compra. Caso o FINAME venha a ser liberado após a entrega do transformador e pagamento pela contratante, a contratada compromete-se a repassar o valor ao contratante.

# Garantia

A garantia dos equipamentos é de 12 (doze) meses do faturamento, contra defeito de fabricação e / ou materiais empregados.

# Validade da Proposta

A validade desta proposta é de 07 dias a contar da data de sua emissão.

# Montagem/Instalação

Fica a cargo e risco da contratante a montagem e instalação dos equipamentos no campo, a não ser que seja acordado diferentemente e por escrito.

# Supervisão de Montagem, Treinamento, Start-up e _____Teste de Comissionamento

Não incluso no preço acima

# Desenhos

Caso necessário, serão enviados desenhos para aprovação no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a confirmação do pedido, devendo retornar em até 02 (dois) dias. Se o tempo de aprovação for maior que informado, o prazo de entrega será obrigatoriamente renegociado.

# Ensaios

Os ensaios de rotina e descarga parcial conforme norma ABNT-NBR 5356/11 serão executados nos laboratórios da fábrica, em Blumenau /SC, estando incluso nos preços ofertados (Inspeção não incluso nos preços ofertados).

Os ensaios de tipo/especiais, caso exigidos, serão executados em nossa fábrica e cobrados (não incluso no preço dos Transformadores), por ensaio realizado, quando solicitado, conforme valores abaixo. Eventuais prazos decorrentes da disponibilidade para a execução de ensaios de tipo deverão ser acrescidos no prazo final de entrega do de laboratórios equipamento.

- Fator de potência de Isolamento: Não Aplicável conf. Norma 5356/11-2016

- Medição da impedância de sequência zero: R$ 4.630,00

- Medição dos harmônicos na corrente de excitação: R$ 4.630,00

- Elevação de temperatura: R$ 12.820,00

- Nível de ruído: R$ 4.640,00

- Nível de tensão de rádio interferência: R$ 37.440,00

- Impulso atmosférico: R$ 12.940,00.

- Impulso atmosférico p/ classe de tensão ≤1,1kV: Não Aplicável conf. Norma 5356/11-2016.

- Descarga Parcial p/ classe de tensão ≤1,1kV: Não Aplicável conf. Norma 5356/11-2016.

- Nível de tensão de rádio interferência ≤1,1kV: Não Aplicável conf. Norma 5356/11-2016.

# Dados

- Blutrafos Blumenau Transformadores Ltda.

- Rua Frederico Jensen, 2300 – Bairro Itoupavazinha.

- 89066-304 - Blumenau /SC

- CNPJ.: 81.317.208/0001-30

- I.E.: 251.848.051.

# Notas

- O número da nossa proposta deverá ser mencionado na Ordem de Compra.

- Caso constem no pedido, condições que contradigam as estipuladas nesta proposta, as mesmas deverão ser objeto de negociação num prazo de até 10 (dez) dias corridos, após o recebimento do respectivo documento em nossa fábrica em Blumenau/SC-Brasil. A não contestação das condições desta proposta às tornarão parte integrante do Pedido de Compra.

- Os preços indicados estão em Reais, portanto, foram calculados nas condições vigentes nesta data. A entrega do equipamento será embalagem padrão BLUTRAFOS.

# Esclarecimentos Técnicos e Desvios

- Resistor de aterramento, Terminações, muflas, para-raios, TC´s e conectores para os terminais de AT, BT e Neutro não fazem parte do nosso escopo de fornecimento.

- É de responsabilidade do Cliente facilitar o acesso dos caminhões para que seja efetuado o desembarque dos transformadores (em função de seu dimensional e peso) ao local de descarga em horário comercial. Caso este acesso não esteja disponível e ocorram problemas que ocasionem horas paradas da equipe de transporte, as mesmas serão repassadas de forma a objetivar o equilíbrio do contrato.

# Observação

| Revisão | Descrição | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 00 | Emissão Inicial |  |

- A não contestação das condições desta proposta às tornarão parte integrante do Pedido de Compra.

| ## Alexandre Lino ANALISTA COMERCIAL – Divisão Transformadores Fone: (47) 3036-3012 Celular: (47) 99964-3631 alexandre@blutrafos.com.br comercial@blutrafos.com.br ## Tatiane Bendotti GERENTE DE NEGÓCIOS – Divisão Transformadores Fone: (47) 3036-3000 Celular: (47) 99133-4539 tatiane@blutrafos.com.br vendas@blutrafos.com.br | ## Leandro Furlani DIRETOR EXECUTIVO Fone: (47) 3036-3000 Fax: (47) 3036-3024 leandro@blutrafos.com.br www.linkedin.com/in/leandro-blutrafos |
| --- | --- |